Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

WPA.271.10.2020

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ogólności jest wykonanie wariantowej koncepcji modernizacji sytemu grzewczego budynków, w tym określenie jej kosztów oraz możliwości finansowania dla osiedla mieszkaniowego w miejscowości Jamy gm. Rogóźno:

- budynek mieszkalny - Jamy 3 - dz. nr 191/26  obr. Jamy,

- budynek mieszkalny - Jamy 4 - dz. nr 191/27  obr. Jamy,

- budynek mieszkalny - Jamy 20 - dz. nr 191/25  obr. Jamy,

- budynek mieszkalny - Jamy 15 - dz. nr 191/21  obr. Jamy,

- budynek mieszkalny - Jamy 14 - dz. nr 191/20  obr. Jamy,

- budynek mieszkalny - Jamy 13 - dz. nr 191/18  obr. Jamy,

- budynek wielofunkcyjny (obecnej kotłowni) -  dz. nr 191/30  obr. Jamy.

Określenie zakresu szczegółowego koncepcji

A.		Wykonanie bilansów cieplnych energii końcowej (dla budynków) w wersjach:

- wykonanie inwentaryzacji budowlanej obiektów,

- budynki w konstrukcji przegród obecnie istniejących,

- budynki po termomodernizacji przegród budowlanych (ściany zewnętrzne, stolarka okienna i drzwiowa, stropodach, ściany przy gruncie) dla wartości zgodnych
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

B.		Wskazanie wariantów wykonania modernizacji systemu grzewczego w oparciu
	o następujące technologie:

- Kotłownia węglowa na paliwo - ekogroszek zlokalizowana w obecnym budynku kotłowni

- dobór optymalnych jednostek kotłowych dla sezonów grzewczego i letniego 
z uwzględnieniem buforowania ciepła w kotłowni lub w węzłach,

- określenie warunków technicznych zachowujących sprawność i efektywność systemu (zapewniające przede wszystkim optymalną pracę temperaturową kotłów oraz sieci, optymalną hydraulikę systemu, układ kompensacji termicznej, odgazowanie zładu,  telemetria lub monitoring),

- określenie optymalnej geometrii oraz średnic sieci cieplnej w technologii preizolowanej – przy założeniu wymiany sieci,

- określenie (warunków technicznych) technologii węzłów cieplnych  dwufunkcyjnych w oparciu o pętle podmieszania wg krzywej grzewczej c.o. oraz stałowartościowej c.w.u. z automatyką sterującą oraz z opomiarowaniem,

- określenie zakresu wymiany instalacji grzewczej dla parametrów temperaturowych optymalnych dla kotła na ekogroszek,

- określenie zakresu wymiany instalacji c.w.u z cyrkulacją,

- Kotłownia centralna z kotłem wodnym opalanym biomasą w obecnym budynku kotłowni

- dobór optymalnych jednostek kotłowych dla sezonów grzewczego i letniego 
z uwzględnieniem buforowania ciepła w kotłowni lub w węzłach,

- określenie warunków technicznych zachowujących sprawność i efektywność systemu (zapewniające przede wszystkim optymalną pracę temperaturową kotłów oraz sieci, optymalną hydraulikę systemu, układ kompensacji termicznej, odgazowanie zładu,  telemetria lub monitoring),

- określenie optymalnej geometrii oraz średnic sieci cieplnej w technologii preizolowanej – przy założeniu wymiany sieci,

- określenie (warunków technicznych) technologii węzłów cieplnych  dwufunkcyjnych w oparciu o pętle podmieszania wg krzywej grzewczej c.o. oraz stałowartościowej c.w.u. z automatyką sterującą oraz z opomiarowaniem,

- określenie zakresu wymiany instalacji grzewczej dla parametrów temperaturowych optymalnych dla kotła opalanego biomasą,

- określenie zakresu wymiany instalacji c.w.u z cyrkulacją,

- Indywidualne powietrzne pompy ciepła dla budynków:

- budynek mieszkalny - Jamy 3 - dz. nr 191/26  obr. Jamy,

- budynek mieszkalny - Jamy 4 - dz. nr 191/27  obr. Jamy,

- budynek mieszkalny - Jamy 20 - dz. nr 191/25  obr. Jamy,

- budynek mieszkalny - Jamy 15 - dz. nr 191/21  obr. Jamy,

- budynek mieszkalny - Jamy 14 - dz. nr 191/20  obr. Jamy,

- budynek mieszkalny - Jamy 13 - dz. nr 191/18  obr. Jamy,

- budynek wielofunkcyjny (obecnej kotłowni) -  dz. nr 191/30  obr. Jamy

- dobranie wymaganej ilości pomp ciepła dla spełnienia zapotrzebowania mocy 	grzewczych nominalnych dla poszczególnych budynków, z uwzględnieniem zapotrzebowania na szczytowe źródło do uzupełnienia mocy grzewczej przy niskich temperaturach zewnętrznych,

- wskazanie optymalnych  mocy pomp ciepła (instalacje c.o. i c.w.u.)

- określenie zakresu wymiany instalacji grzewczej dla parametrów temperaturowych optymalnych dla pompy ciepła,

- określenie zakresu wymiany instalacji c.w.u z cyrkulacją,

- wskazanie optymalnych dla budynków paneli fotowoltaicznych montowanych 
na połaciach dachowych dla skompensowania zapotrzebowania na energię elektryczną pomp ciepła.

- Indywidualne pompy ciepła z pionowym sondami gruntowymi dla budynków:

- budynek mieszkalny - Jamy 3 - dz. nr 191/26  obr. Jamy,

- budynek mieszkalny - Jamy 4 - dz. nr 191/27  obr. Jamy,

- budynek mieszkalny - Jamy 20 - dz. nr 191/25  obr. Jamy,

- budynek mieszkalny - Jamy 15 - dz. nr 191/21  obr. Jamy,

- budynek mieszkalny - Jamy 14 - dz. nr 191/20  obr. Jamy,

- budynek mieszkalny - Jamy 13 - dz. nr 191/18  obr. Jamy,

- budynek wielofunkcyjny (obecnej kotłowni) -  dz. nr 191/30  obr. Jamy

- wykonanie założeń geologicznych dla określenia możliwości pozyskania ciepła,

- dobranie wymaganej ilości sond gruntowych dla spełnienia zapotrzebowania mocy grzewczych nominalnych dla poszczególnych budynków, z uwzględnieniem zapotrzebowania na szczytowe źródło do uzupełnienia mocy grzewczej przy niskich temperaturach zewnętrznych,

- wskazanie optymalnych  pomp ciepła z zachowanie możliwych temperatur źródła dolnego i założonych optymalnych temperatur źródła górnego (instalacje c.o. i c.w.u.),

- określenie zakresu wymiany instalacji grzewczej dla parametrów temperaturowych optymalnych dla pompy ciepła,

- określenie zakresu wymiany instalacji c.w.u z cyrkulacją,

- wskazanie optymalnych dla budynków paneli fotowoltanicznych montowanych 
na połaciach dachowych dla skompensowania zapotrzebowania na energię elektryczną pomp ciepła.

D.	Sporządzenie bilansów energii pierwotnej dla określonych form modernizacji systemu grzewczego osiedla mieszkaniowego w miejscowości Jamy.

E.	Wykonanie założeń kosztowych dla poszczególnych form modernizacji systemu grzewczego.

F.	Wykonanie audytów dla planowanych poszczególnych form modernizacji systemu grzewczego.

G.	Określenie możliwości finansowania lub współfinansowania modernizacji 
ze środków zewnętrznych.

H.	Wskazanie optymalnej formuły modernizacji z uwzględnieniem kosztów modernizacji, kosztów eksploatacji systemu, ilości zużytej energii pierwotnej dla spełnienia potrzeb obiektów osiedla oraz ilości możliwych do pozyskania środków finansowych dla modernizacji systemu grzewczego osiedla mieszkaniowego.

I.	Określenie prognozowanych ilości roboczogodzin dla realizacji określonych wariantów uciepłownienia osiedla.

J.	Określenie koniecznych, wymaganych prawem niezbędnych procedur formalnych dla realizacji wyżej wymienionych przedsięwzięć uciepłownienia osiedla na etapach przedinwestycyjnym, inwestycji oraz eksploatacji systemu grzewczego.

- określenie wymaganych decyzji dla inwestycji w zakresie oddziaływania 
na środowisko naturalne - o ile jest wymagane,

- określenie wymaganych decyzji o eksploatacji zasobów energii gruntu zgodnie 
z Prawem Geologicznym i Górniczym - w zakresie koniecznym,

- określenie wymaganych pozwoleń na budowę, realizacji inwestycji, zakończenia zadania zgodnie z Prawem Budowlanym,

- określenie koniecznych procedur na etapie odbiorów i eksploatacji urządzeń 
i instalacji w zakresie wymaganym zgodnie z Ustawą o Dozorze Technicznym,

- określenie zakresu i koniecznych dla obsługi, konserwacji oraz napraw wymagań 
dla osób je realizujących w obszarze bezpośrednim oraz dozoru - wskazanie możliwości ich realizacji przez firmy zewnętrzne łącznie z bieżącą eksploatacją poprzez system telemetrii.

# K.	Wykonanie oraz zaprezentowanie na forum Rady Gminy Rogóźno prezentacji multimedialnej wariantowej koncepcji modernizacji sytemu grzewczego 
z określeniem kosztów oraz możliwości finansowania dla osiedla mieszkaniowego w miejscowości Jamy gm. Rogóźno.